Методика определения оптимальных режимов работы и основных параметров аппаратов

Перед решением этой задачи необходимо выбрать критерий оптимизации, независимые переменные и методику расчета, а также установить ограничения на режимные и конструктивные характеристики. Располагая этой исходной информацией, можно составить наиболее приемлемый алгоритм поиска оптимальных параметров аппарата.

В качестве критерия оптимизации могут выступать: приведенные затраты, стоимость, масса, объем аппарата. В качестве ограничений могут быть приняты: допустимый диапазон изменения независимых параметров, ограничения габаритных размеров, перепадов давлений или мощности на прокачку теплоносителя. Можно, например, искать минимальную стоимость аппарата при ограничениях на его объем, массу, длину и т. п. В качестве независимых переменных могут выступать: диаметр труб, скорость движения теплоносителя, начальная температура воды, степень оребрения и т. п.

Для примера рассмотрим алгоритм оптимизации кожухотрубного конденсатора с водяным охлаждением. Выберем в качестве критерия оптимизации приведенные затраты, представляющие собой сумму годовых эксплуатационных затрат, связанных с транспортировкой теплоносителей, и стоимости аппарата.

Ограничения по размерам труб будут регламентированы номенклатурой труб, выпускаемых промышленностью. Не линейным ограничением при оптимизации конденсаторов будет являться максимально допустимый перепад давлений рmах (по теплоносителю) либо ограничение по мощности на прокачку воды, что регламентируется характеристиками насоса. Например,

N = 0.184  G  0.2  kМ  W1.8  dвн-1,2  l /   Nmax

где N – мощность нагнетателя; G - массовый расход жидкости;                           kМ – коэффициент, учитывающий местные потери;  - КПД нагнетателя.

При этом принято, что потери на трение учитываются так:

 = 0.184  Re0,2

При проектировании конденсатора в качестве независимых переменных могут быть приняты: dвн – внутренний диаметр труб;  - скорость движения воды в трубах;  - кратность охлаждения (отношение расхода охлаждающей воды G к расходу пара Gп);    tт1 – температура воды на входе в конденсатор.

Коэффициент теплоотдачи от стенки к воде при турбулентном режиме можно выразить в виде:

 = 0.021    0.8  Pr0.43  dвн-0,2  0.8

Коэффициент теплоотдачи со стороны конденсирующегося пара а можно вычислить по одной из расчетных формул, задаваясь в первом приближении температурой стенки:

tст(1) = 0,5  (tк + tт1 + i / (2  cp  ))

с последующим приближением:

tст(2) = 0,5  {tк  а +   [tт1 + i / (2  cp  )]} / (а + )

где i – изменение энтальпии агента, Дж/кг; cp - теплоемкость воды.

Коэффициент теплопередачи находим по формуле:

k = [(1 / пр а) + (dвн / 2  тр)  ln {(dвн + 2  тр) / dвн} + {(dвн + 2  тр) / (  dвн)}]-1

Расчетная длина труб определяется так:

l = Q / {  k  m  (dвн + 2  тр)  nтр)}

l = (i    dвн2  ) / {4  k  m  (dвн + 2  тр)  )}

где

m = (i / cp  ) ln {(tк - tт1) / (tк - tт1 – [i / cp  ])}-1

Масса аппарата рассчитывается так:

Mап = 4  Gп  См  тр  тр  (dвн + тр)    l / (  dвн2  )

где См  1,2 1,3 – отношение массы аппарата к массе труб.

Объем аппарата рассчитывается так:

Vап = G  i  (dвн + 2  тр) / (4  uтр  k  m)

где uтр – коэффициент заполнения трубной доски (uтр  0,25  0,3).

Стоимость аппарата рассчитывается по

Sап = c + b  F

Величины c (грн) и b (грн/м2) различных для разных холодильных аппаратов.

Варьируя независимыми переменными, можно получить зависимости вида: Saп = = f (dвн); Saп = f (); San = f (); San = = f (tт1) и определить экстремум этих функций либо П= = f (); Я = f tт1); П = f (dm); П = f ().

Вопросы целесообразного использования оребрения должны решаться на основе технико-экономического анализа. Как правило, одностороннее оребрение применяется в том случае, когда 1 >> 2;  двустороннее оребрение применяется в тех случаях, когда 1  2, а к аппарату предъявляются повышенные требования по компактности.

Рассмотрим упрощенный метод оптимизации коэффициента оребрения  применительно к аппаратам одностороннего оребрения. Введем обозначение * = ст / р – отношение толщины стенки трубы к толщине ребра. Тогда объем металла, расходуемого на теплообменный элемент, будет равен

V = Fвн  ст + [( - 1) / 2]  Fвн   ст / *

Из уравнения теплопередачи

m / Q = 1 / (k  Fвн)  1 / (н    Fвн) + 1 / (н  a  Fвн) = 1 / {[(н  Fвн)  [(1 / ) + (1 / a)]}

где

a = вн / н

Отсюда

Fвн = Q  [(1 / ) + (1 / a)] / (m  н)

а затем

V = Q  ст  [(1 / ) + (1 / a)]  [1 + ( - 1) / (2  *)] / (m  н) = Q  ст  {[1 - 1 / (2  *)] /  + + [ / (2    *)] + [1 / (2  *)] + [1 / a] – [1 / (2    *)]} / (m  н)

Условие минимизации расхода металла можно выразить в виде

d (V) / d = 0

откуда

 = [а  (2  * - 1)]0,5 (1)

Приняв характерные значения н и вн для типовых аппаратов, можно на основе уравнения (1) рекомендовать примерные значения . Например, при оребрении труб со стороны хладагента в кожухотрубных аппаратах  = 1,8 для аммиачных аппаратов,  = 3 – для фреоновых. При оребрении воздушных конденсаторов (со стороны воздуха)  = 12 для аммиачных ВК,  = 7 для фреоновых ВК.

Аналогичным образом могут быть решены и другие задачи оптимизации режимов и параметров аппаратов холодильных установок на стадии их конструирования  и проектирования.