Методика сопоставления различных теплообменных аппаратов

Технико-экономическое сопоставление отдельных теплообменных аппаратов следует производить на основе приведенных затрат (П, грн./год). Сравнение значений П для различных аппаратов должно производиться при одинаковом количестве передаваемой теплоты и равных параметрах охлаждающей или охлаждаемой среды (расход, температура на входе и выходе).

Сопоставление конденсаторов воздушного, испарительного охлаждения с конденсаторами водяного охлаждения надо производить, рассматривая последнее в совокупности с градирнями или аппаратами первого контура. При этом сравнение осуществляется при одинаковых расходах охлаждающего воздуха, его температуре и относительной влажности.

Кроме технико-экономического сопоставления в ряде случаев представляет интерес сравнение отдельных аппаратов по конструктивным показателям, таким как масса, габаритные размеры, по стоимости, а также по тепловой эффективности. Для оценки тепловой эффективности аппаратов используется энергетический коэффициент, представляющий отношение количества теплоты и мощности, затрачиваемой на перекачивание теплоносителя,

E = Q / N.

Условия сопоставления по конструктивным показателям следующие:

- количество передаваемой теплоты для всех аппаратов одинаково (Q = idem);

- суммарные затраты энергии на преодоление сопротивления при движении теплоносителей и агента 2N = idem;

- тепловая эффективность аппарата Е = idem;

- расход теплоносителя (или хладоносителя) и расход агента Gт = idem; Gа = idem;

- одинаковые температурные условия: средняя температура теплоносителя (хладоносителя) tr (x) = idem, агента ta = idem, средний температурный напор m.

Выражая Q из уравнения теплопередачи (3.5) и относя теплоту и расходуемую мощность к единице площади поверхности теплообмена,  получим

E = k  m / NF,

где NF = NF вн + NF н, кВт/м2; NF вн – расход мощности на перекачку рабочей среды, движущейся внутри труб; NF н – расход мощности на перекачку рабочей среды, обтекающей трубы снаружи. Оба отнесены к 1м2.

Для кожухотрубных аппаратов с учетом сопротивления по длине, местных сопротивлений на входе и выходе из проточной части внутреннего пространства трубного пучка первая составляющая мощности (Вт/м2) может быть рассчитана по формуле:

NF вн= (Vт   p) / ( Fвн) = (    dвн2   pвн) / ( 4    dвн  l) = (  dвн / 4    l)   pвн

где Vт – расход среды, м3/с,  - скорость, м/с;  - КПД насоса.

Имея в виду, что

p = pтр +  pмест = (  2)  {  [(1 / dвн) + ]} / 2,

получаем

NF вн = 0.125  [ + ( / l / dвн)]  3   / .

Для расчета мощности NF вн, теряемой в межтрубном пространстве, необходимо определить pн, рассчитав его для одно- или двухфазного (конденсация, кипение) потоков с учетом типа и назначения аппарата.

Сопоставление габаритных, массовых и стоимостных показателей различных типов аппаратов должно осуществляться при одинаковых энергетических коэффициентах. Действительно, рассматривая первое и второе условия сопоставления для двух аппаратов, обозначенных индексами 0 и 1, получаем при Q0 = Q1 и NF0 = NF1

Q0 / NF0 = Q1 / NF1 или k0 / NF1 = k1 / NF0; E0 = E1

Получено выражение позволяет найти сопряженные значения мощностей всех сопоставляемых аппаратов, соотношение поверхностей которых при принятых условиях сравнения таково:

F1 / F0 = qF0 / qF1 = NF0 / NF1

Соотношение объемов, занимаемых аппаратами:

V1 / V0 = (F1  0) / (F0  1) = (NF0  0) / (NF1  1)

где  - коэффициент компактности, характеризующий расчетную площадь поверхности теплообмена, заключенную в 1м3 пространства.

Соотношение масс аппаратов:

М1 / М0 = (F1  m1) / (F0  m0) = (NF0  m1) / (NF1  m0)

где m – масса единицы площади поверхности аппарата, кг/м2.

Соотношение стоимостей поверхностей теплообмена аппарата:

Sa1 / Sa0 = (NF0  s1) / (NF1  s0)

где s – стоимость единицы массы теплообменной поверхности, грн.

В случае, если графики зависимостей Е = f (NF), в логарифмической сетке изображаются параллельными линиями, приведенные выше формулы дадут одинаковые соотношения поверхностей, объемов, масс и стоимостей во всем исследованном интервале скоростей рабочих сред. В противном случае для разных скоростей теплоносителя и соответствующих им величин сопряженных мощностей (при Е = idem или N = idem) будут разные соотношения между поверхностями и другими характеристиками аппаратов.