Основы гидродинамического расчета теплообменных аппаратов

При движении рабочих сред в аппарате возникают гидравлические сопротивления, вследствие чего давление среды на входе в аппарат отличается от давления на выходе из него (р’ – р’’ = р). На преодоление сопротивлений затрачивается механическая энергия, пропорциональная р.

Задача гидродинамического расчета аппаратов – определение гидравлических сопротивлений, или (что то же самое) потерь давления, возникающих при движении горячей и холодной сред. Знание этих величин необходимо для расчета мощности вентиляторов или насосов, а также для выбора рациональной конструкции и оптимального режима работы аппарата. Величина гидравлических сопротивлений зависит от конструкции аппарата, условий движения среды, ее теплофизических свойств. Закономерности, описывающие движение различных сред, рассматриваются в курсах гидравлики и аэродинамики. Здесь будут приведены лишь краткие сведения, необходимые для расчета сопротивлений.

Возникающие сопротивления в зависимости от их природы можно разделить на несколько составляющих: сопротивление трения (рТР); местные сопротивления (рМ); сопротивления, связанные с ускорением потока вследствие его неизотермичности (рУС); сопротивления самотяги (рС); обусловленные различным направлением вынужденного и свободного движения.

Гидравлическое сопротивление трения возникает из-за наличия сил вязкости на участке безотрывного течения и для несжимаемой жидкости, которая движется в каналах, рассчитывается по уравнению:

рТР = 0.5    l    2 / dЭКВ, Па,

где рТР – падение давления;  – коэффициент сопротивления трения; l – полная длина канала, м;  – плотность рабочей среды, кг/м3;  – скорость рабочей среды, м/с; dЭКВ – гидравлический (эквивалентный) диаметр канала, м (dЭКВ = 4  f / u, где f и u – соответственно, площадь и периметр поперечного сечения канала).

Коэффициент сопротивления  является безразмерной величиной и характеризует соотношение между силами инерции и силами трения. При l / d  30, что характерно для большинства аппаратов,  = const; при l / d < 30 надо учитывать влияние начального гидродинамического участка. Значение  зависит от режима движения и различно для ламинарного и турбулентного режимов. Кроме того, значение  различно для изотермического и неизотермического течений и зависит от направления теплового потока: при охлаждении движущейся  среды сопротивление больше, чем при нагревании.

Значение  различно для прямых и изогнутых труб, гладких и шероховатых.

При ламинарном изотермическом стабилизированном течении однофазного потока:

ИЗ = 64   / ReЖ;

при турбулентном для ReЖ = (3  105)  103:

ИЗ = 1 / (1.82  lg ReЖ – 1.64)2,

где  – коэффициент, который зависит от формы канала (например, для круглой трубы  = 1), ReЖ – число Рейнольдса, которой определяется по средней температуре жидкости.

Коэффициент сопротивления при неизотермическом течении может быть рассчитан как:

 = ИЗ  ,

где  – поправка на неизотермичность потока при ламинарном движении. При турбулентном течении, по предложению М.А.Михеева, влияние неизотермичности учитывается выражением:

 = (PrЖ / PrСТ)0.25

В аппаратах установок умеренного холода вследствие малой разности между температурами стенки и среды можно принимать  = 1.

Местные сопротивления возникают из-за вихреобразования при резком изменении направления движения или формы потока (изменения сечения канала, повороты и т.п.). Местные сопротивления определяются по формуле:

рМ = 0.5      2, Па,

где рМ – падение давления;  – коэффициент местного сопротивления, который зависит от характера препятствий, которые приходится преодолевать потоку.

Сопротивления (потери давления), которые связаны с ускорением потока, называются изменением плотности среды и соответствующим изменением ее скорости по длине канала. При движении в канале постоянного сечения величину этих потерь рассчитывают по формуле:

рУС = 22  22 – 12  12, Па

Следует отметить, что потери на ускорение возникают при неизотермическом течении, причем при нагревании рУС положительно, а при охлаждении – отрицательно. Для капельных жидкостей и для газообразных сред в аппаратах холодильной техники величина рУС мала в сравнении с общими потерями и ею обычно пренебрегают.

Сопротивление самотяги возникает в вертикальных или наклонных каналах при наличии теплообмена между рабочей средой и средой, которая окружает канал. Подъемная сила самотяги и равное ей сопротивление определяются по формуле:

рС =  ( – 0)  g  h, Па,

где  и 0 – средние плотности, соответственно, среды внутри канала (например, дымовых газов) и окружающей канал среды (воздух), кг/м3; g – ускорение свободного падения, м2/с; h – расстояние по вертикали между входом и выходом рабочей среды.

При восходящем потоке рС > 0, при нисходящем рС < 0. Большинство аппаратов холодильной и криогенной техники не сообщаются с окружающей средой и для них рС = 0.

В общем случае полный перепад давлений рассчитывается как сумма рассмотренных выше гидравлических сопротивлений:

р = рТР + рМ + рУС + рС, Па

Гидравлическое сопротивление регенераторов определяют по формуле:

р =   L  s    2 / (8  Н3), Па,

где  – коэффициент сопротивления, который зависит от типа насадки и числа Рейнольдса Re; L – длина аппарата, м; s – площадь поверхности насадки в единице объема, м2;  – средняя плотность рабочей среды, кг/м3;  – скорость движения рабочей среды, которая отнесена к полному сечению регенератора, м/с; Н – свободный объем (пористость) насадки, зависящий от ее размеров и типа, м3/м3.

После того, как определили гидравлическое сопротивление, необходимо рассчитать мощность на валу насоса или вентилятора, которая необходима для перемещения рабочей среды:

N = V  р /  = G  р / (  ), Вт,

где V – объемный расход среды, м3/с; G – массовый расход среды, кг/с; р – полное гидравлическое сопротивление, Па;  – средняя плотность рабочей среды, кг/м3;  – КПД насоса или вентилятора.

Приведенные соотношения показывают, что с ростом скорости движения рабочей среды увеличиваются гидравлические сопротивления и возрастает расход энергии на ее перемещение в аппарате. С другой стороны, с ростом скорости возрастают коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи, а, следовательно, уменьшается металлоемкость аппарата. Эти обстоятельства необходимо учитывать при проектировании аппаратов.