Особенности объемно-планировочных и технологических решений

Обычная холодильная камера (рис. 1, а) для хранения фруктов и овощей в общем случае состоит из ограждающих конструкций с пароизоляцией и теплоизоляцией, воздухоохладителя с системой оттаивания снеговой шубы и отводом талой воды, системы воздухораспределения и устройства для увлажнения воздуха.

Рис. 1 – Холодильная камера для хранения фруктов и овощей:

а – с обычной атмосферой; б – с регулируемой газовой средой; 1 – ограждающие конструкции; 2 – пароизоляция; 3 – теплоизоляция; 4 – грузовой штабель;                       5 – воздухоохладитель; 6 – воздухораспределительное устройство; 7 – устройство для увлажнения воздуха; 8 – трубопровод отвода талой воды; 9 – газоизоляция;                  10 – установка для создания и поддержания газовых сред; 11 – предохранительное устройство для выравнивания давлений; 12 – гидросифон

Холодильная камера с РГС наряду с указанными элементами обычной холодильной камеры дополнительно включает (рис 1, б): газоизоляцию ограждающих конструкций, установку для создания и поддержания газовой среды необходимого состава и предохранительное устройство для выравнивания внутреннего и внешнего давлений. На трубопроводе слива талой воды из воздухоохладителя обязательно устанавливают герметизирующий гидросифон. Дверной проем, дверное полотно, подвеска и крепление оборудования, а также вводы всех коммуникаций в камеру с РГС должны иметь герметическое исполнение.

Основным фактором, определяющим объемно-планировочные и технологические решения камер с РГС, является необхордимость обеспечения максимальной плотности загрузки их продукцией, т.е. снижения величины свободного объема помещений. Это требование обусловлено влиянием плотности загрузки таких камер на газовые режимы хранения плодов и овощей. Чем выше плотность загрузки камеры с РГС, т.е. чем меньше величина свободного объема, тем легче при прочих равных условиях достигаются и поддерживаются в ней требуемые газовые режимы и соответственно тем ниже требования к герметичности ограждающих конструкций.

С этой точки зрения показателями эффективности объемно-планировочных решений холодильных камер с РГС для фруктов и овощей являются:

- коэффициент использования площади:

К1 = FГ / FП;

- коэффициент использования внутреннего объема:

К2 = VГ / VП,

где FГ – грузовая (рабочая) площадь камеры, равная ее полезной площади, за вычетом площадей, занятых оборудованием, а также отводимых под проходы и отступы от ограждающих конструкций, проемов и оборудования, м2; FП – полезная площадь камеры, равная общей площади ее пола, м2; VП – внутренний (строительный) объем камеры, м3;  VГ – грузовой объем камеры, м3.

Результирующим показателем эффективности объемно-планировочных решений камер с РГС является удельный объем:

z = VП / mK,

где z – удельный объем камеры, м3/т; mK – вместимость камеры, т.

Значения приведенных коэффициентов определяются, в основном, принятой технологией хранения фруктов и овощей, которая, в свою очередь, зависит от способа размещения продукции в камере, вида тары и погрузочно-разгрузочных механизмов, внутрикамерного оборудования и его размещения, конфигурации камеры и ее конструктивных решений.

Анализ холодильников для фруктов и овощей показывает, что на основе внедрения рациональной технологической схемы, прогрессивного оборудования, рациональных объемно-планировочных и конструктивных решений достигаются значения коэффициентов использования площади и объема камер соответственно 0.8 – 0.9 и 0.7 – 0.85, а удельный объем составляет при этом 3.5 – 5.0 м3/т.

На основе опыта проектирования и эксплуатации плодоовощных холодильников установлены оптимальные габаритные размеры холодильных камер с РГС в осях: 12 Х 12; 12 Х 18; 12 Х 24; 18 Х 24 и 24 Х 24 м.

Конструктивная схема камеры может быть балочной с сеткой колонн 6 X 12 м и безбалочной с сеткой колонн 3 Х 12 и 6 Х 12 м. Обе конструктивные схемы удовлетворяют технологическим требованиям размещения продукции и холодильного оборудования в камерах с РГС при высоте до низа несущих конструкций не менее 6,0 м.

Оптимальные объемно-планировочные показатели камер с РГС в плодоовощных холодильниках (коэффициент использования площади, внутреннего объема, удельный объем) достигаются при выполнении следующих условий:

- хранение продукции в крупнообъемной таре – контейнерах; коэффициенты использования площади и внутреннего объема камер при этом повышаются на 5%, удельный объем снижается на 20 – 25% и, следовательно, вместимость камеры увеличивается также на 20 – 25% по сравнению с камерами для хранения плодов и овощей в ящиках на поддонах;

- размещение продукции в камерах без проездов; при этом коэффициенты использования площади и внутреннего объема повышаются в среднем на 16%, удельный объем снижается на 17%;

- рациональное размещение внутрикамерного инженерного оборудования (воздухоохладители и пр.); так, размещение постаментных воздухоохладителей (ПВО) вне камер, на антресолях грузового коридора или использование навесных воздухоохладителей (НВО) с направляющими насадками при бесканальном воздухораспределении позволяет увеличить коэффициенты использования площади и объема камеры на 9% и снизить ее удельный объем на 7%;

- применение безбалочной конструктивной схемы камер с гладкими потолками; в этом случае коэффициенты использования площади и объема камер увеличиваются на 8,5%, а удельный объем снижается на 6%.

При прочих равных условиях величина удельного объема оказывает решающее влияние на требования к степени герметичности камер с РГС.

Степень герметичности камер с РГС характеризуется коэффициентом герметичности К (ч-1), определяемым как отношение объема газовой среды, уходящей из камеры, или объема наружного воздуха, поступающего в камеру (в результате инфильтрации через неплотности ограждений и конструктивных узлов), к общему объему газовой среды в камере за единицу времени.

Установлено, что для каждой холодильной камеры с РГС существует связь между удельным объемом z и коэффициентом герметичности К. В общем случае эта связь определяется условием Kz  Rt  const, при котором для конкретного вида продукции,  принятого  температурного  и  газового  режимов  хранения возможна эксплуатация камеры с РГС.

Произведение Kz [м3/(тч)] характеризует утечку газовой среды из камеры, отнесенную к единице массы хранимой продукции в единицу времени, и носит название «постоянная камеры». Значение «постоянной камеры» отражает совершенство объемно-планировочных, технологических и конструктивных решений камеры с РГС.

Анализ типовых решений плодоовощных холодильников, разработанных проектными организациями нашей страны, позволил установить величину удельного объема камер с РГС и соответствующую ей необходимую степень герметичности этих камер, исходя из «постоянной камеры» для различного ассортимента фруктов и овощей при расчетных температурных и газовых режимах хранения (табл. 1).

Таблица 1.

| Фрукты и овощи | Расчетная температура хранения, С | Интенсивность дыхания, Rt  103, м3/(тч) | «Постоянная камеры» Kz  103, м3/(тч) | Удельный объем z, м3/т | Коэффициент герметичности К  103, ч-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Яблоки | 2.0 | 2.66 | 5.0 | 5.0 | 1.0 |
| Груши | 1.0 | 2.62 | 4.9 | 5.5 | 0.9 |
| Вишня, черешня | 1.0 | 3.66 | 6.9 | 5.5 | 1.25 |
| Абрикосы, персики | 1.0 | 4.90 | 9.2 | 6.0 | 1.54 |
| Сливы | 1.0 | 3.92 | 7.37 | 6.0 | 1.23 |
| Виноград | 1.0 | 2.28 | 4.28 | 6.5 | 0.66 |
| Капуста белокачанная | 1.0 | 8.30 | 15.6 | 5.5 | 2.84 |
| Морковь | 1.0 | 2.12 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| Лук репчатый | 1.0 | 2.20 | 4.14 | 4.0 | 1.03 |

На основе таблицы 1 можно сделать вывод, что требуемая степень герметичности холодильных камер для хранения основных видов фруктов и овощей в РГС примерно одинакова. Исключение составляют камеры с РГС для хранения винограда, герметичность которых должна быть в 1,5 раза выше, и для хранения капусты, герметичность которых может быть в 2,8 раза ниже, чем при хранении яблок.

Одним из существенных вопросов проектирования камер с РГС, определяющих их объемно-планировочное и технологическое решение, является вопрос о выборе рациональной вместимости таких камер и удельном весе их в составе плодоовощного холодильника.

На величину рациональной вместимости камер с РГС оказывают влияние многие технологические и эксплуатационные тракторы, в частности неоднородность подлежащей хранению продукции по видам и сортам, различие в объемах хранения и сроках реализации отдельных видов продукции, сроки доставки продукции и загрузки холодильника, планировочная и конструктивная схемы здания холодильника и др.

Анализ данных показывает, что при изменении вместимости камер с РГС от 50 до 800 т оптимальной считают вместимость 200—400 т. Такие камеры наиболее удобны и экономичны в эксплуатации, в них легче обеспечить равномерность тазового и температурно-влажностного режимов хранения в массе продукции.

Наибольшая эффективность и гибкость в работе плодоовощных холодильников достигаются при сочетании камер с РГС с обычными холодильными камерами, т.к. в хозяйствах, как правило, лишь часть продукции предназначается для наиболее длительного хранения. Доля камер с РГС в общей холодильной емкости должна составлять не менее 20 – 30%. Ее определяют на основании технико-экономических обоснований, исходя из количества и сортовых особенностей плодов, закладываемых на длительное хранение, условий их выращивания, хранения и реализации.