Проектирование систем оборотного водоснабжения

Выбор градирни.

Схема оборотного водоснабжения с применением вентиляторной градирни приведена на рис. 1. При открытых вентилях 1, 2 к 3 и закрытых вентилях 5 и 6 вода из поддона градирни I забирается циркуляционным насосом III, проходит через конденсатор II, где нагревается с tвд1 до tвд2 и под остаточным напором направляется в градирню. Там тепло конденсации QK отдается воздуху, проходящему через градирню (большая часть – за счет испарения воды, а меньшая – вследствие разности температур между водой и воздухом). В результате теплообмена с разбрызгиваемой водой удельная энтальпия воздуха увеличивается с hв1 до hв2. Таким образом, уравнение теплового баланса имеет вид:

QK = GВД  (tвд2 – tвд1)  СВД  ВД = LГРАД  В  (hв2 – hв1),

где QK – тепло конденсации, кВт; GВД – количество циркулирующей воды, м3/с; tвд1 и tвд2 – температуры, соответственно, на выходе и входе из градирни (на входе и выходе в конденсатор), С; СВД – удельная теплоемкость воды, кДж/кг; LГРАД – производительность вентилятора градирни, м3/с; ВД и В – плотности, соответственно, воды и воздуха, кг/м3; hв1 и hв2 – удельные энтальпии воздуха, соответственно, на входе и выходе из градирни, кДж/кг.

В данной формуле не учтено тепло, уносимое из градирни с испарившейся водой и мелкими каплями. Унос воды из градирни небольшой (3 – 10 % от количества воды, циркулирующей в системе), однако в проекте следует предусмотреть подпитку градирни от сети водопровода для компенсации  этого уноса.

Рис. 1 – Схема оборотного водоснабжения с применением градирни:

I – градирня; II – конденсатор; III – центробежный насос; 1 – 8 – запорные вентили; 9 – манометр; 10 – расходомер; 11 – водорегулируемый вентиль

Присоединение к сети водопровода и канализации предусматривают также для заполнения и опорожнения оборотной системы, а в установках малой и средней производительности – для охлаждения конденсаторов водопроводной водой, в случае если оборотная система вышла из строя. В последнем случае вентили 5 и 6 открыты, а   вентили 1, 2, 3 закрыты. Вентили 4, 7 и 8 служат для спуска воды из системы.

Количество циркулирующей воды VВД определяют по формуле:

VВД = QK / (СВД  ВД  tвд) = QK / [4190  (tвд2 – tвд1)], м3/с (1)

Охлаждение воды в вентиляторных градирнях обычно лежит в пределах tвд = 3.5  4.5 °С.

При определении параметров воздуха и воды температуру воды на выходе из градирни tвд1 нельзя принимать произвольно. Она зависит прежде всего от совершенства конструкции градирни как теплообменного аппарата. Самая низкая температура воды tвд1, которую можно получить в градирне с бесконечно большой поверхностью теплообмена, равна температуре воздуха по мокрому термометру. Однако в реальной градирне поверхность не может быть развита бесконечно, поэтому вода охладится до температуры немного более высокой (на 3 – 4 °С), чем температура мокрого термометра.

Отношение действительного охлаждения воды к теоретически возможному называют коэффициентом эффективности градирни :

 = (tвд2 – tвд1) / (tвд2 – tв1м)

Ориентировочные значения этого коэффициента для охладителей различного типа приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Тип охладителя | Удельная тепловая нагрузка qF, кВт/м2 | Удельная гидравлическая нагрузка 103нм3/(м2с) | Коэффициент эффективности  |
| --- | --- | --- | --- |
| Брызгальный бассейн | 2.5 – 6.5 | 0.2 – 0.3 | 0.35 – 0.40 |
| Градирня - открытая брызгальная - открытая капельная - вентиляторная |  |  |  |
|  | 8.0 – 20 | 0.7 – 1.0 | 0.45 – 0.55 |
|  | 10 – 30 | 0.8 – 1.4 | 0.60 – 0.75 |
|  | 40 – 50 | 1.5 – 2.5 | 0.75 – 0.85 |

Задаваясь величиной охлаждения воды в градирне и ее эффективностью, можно вычислить температуру воды на выходе из градирни и на входе в нее

tвд2 = tв1м + tвд / ;

tвд1 = tвд1 – tвд (2)

Как видно из таблицы 1, наиболее эффективными являются вентиляторные градирни.

Техническая характеристика вентиляторных градирен конструкции ВНИХИ приведена в таблице 2.

Выбор градирни обычно производят по требуемой площади поперечного сечения Fп.сеч., которую, в свою очередь, определяют по формуле:

Fп.сеч. = QK / qF, м2, (3)

где qF – удельная тепловая нагрузка, кВт/м2.

Таблица 2

| Технические данные | Марка градирни |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГПВ – 20М | ГПВ – 40М | ГПВ – 80 | ГПВ – 160 | ГПВ – 320 |
| Количество циркулирующей воды1, 103м3/с | 1.11 | 2.22 | 4.44 | 8.88 | 17.76 |
| Охлаждение воды, °С | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Производительность по воздуху, м3/с | 1.11 | 2.22 | 4.44 | 8.88 | 17.76 |
| Диаметр крыльчатки осевого вентилятора 06–300, мм | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 (2шт) |
| Частота вращения, с-1 | 23.3 | 15.9 | 15.9 | 12.0 | 12.0 |
| Площадь поперечного сечения градирни, м2 | 0.44 | 0.96 | 1.88 | 3.92 | 6.50 |
| Размеры градирни в плане, мм - основание - корпус |  |  |  |  |  |
|  | 848Х848 | 1178Х1178 | 1580Х1580 | 2212Х2244 | 2212Х3540 |
|  | 660Х736 | 990Х1066 | 1320Х1420 | 2080Х2080 | 2080Х3405 |
| Высота градирни | 1600 | 1780 | 2200 | 2520 | 2485 |
| Масса, кг | 232 | 328 | 689 | 1264 | 2006 |

1 Расход свежей воды составляет 10 % от количества циркулирующей воды

Определение площади брызгального бассейна.

Расчет брызгального бассейна не отличается от расчета градирни. Количество воды, подаваемой в бассейн, определяют по формуле (1), при этом охлаждение воды принимают tвд = 2  4 °С.

Площадь бассейна определяют по формуле (3), а удельную тепловую нагрузку принимают по таблице 1.

Количество форсунок можно определить по формуле:

n = VВД / gФ, шт,

где gФ – производительность одной форсунки, которая зависит от диаметра отверстия и давления воды перед форсункой.

Ориентировочно можно принимать:

gФ = 1.4  1.7  10-3 м3/с.

Температуру воды, уходящей из бассейна, tвд1можно вычислить по формуле (2).