Расчет испарительного конденсатора

Для того, чтобы произвести расчет испарительного конденсатора, необходимо определиться со следующими параметрами:

- суммарная тепловая нагрузка на аппарат QК (включает в себя тепловые нагрузки на секцию снятия перегрева пара (фонконденсатор) QПЕР и на секцию конденсации хладагента QК’);

- температура и относительная влажность окружающей среды, соответственно tо.с. и о.с.;

- холодильный агент, который протекает в аппарате;

- тип пучка;

- наружный диаметр труб dН;

- внутренний диаметр труб dВН;

- материал, из которого изготовлены трубы.

Для того, чтобы совершить расчет, для начала необходимо построить процесс изменения состояния воздуха в аппарате. Чтобы упростить расчеты, температуру пленки воды tВ, которая смачивает поверхность труб секции конденсации агента, можно принять постоянной.

На рисунке 1 изображены процессы изменения состоянии влажного воздуха в аппарате в диаграмме h – d.

Рисунок 1 – Процессы изменения состояния влажного воздуха в аппарате:

1 –  – луч процесса; 1 – 2 – процесс в секции конденсации агента; 2 – 2’ –процесс в форконденсаторе

Точка 1 характеризует состояние воздуха окружающей среды на входе в аппарат (t1 = tо.с., 1 = о.с.). Температура воздуха по мокрому термометру tМ1 на входе в аппарат определяется по диаграмме h – d.

Температура конденсации хладагента:

tК = tМ1 + (10  18), С

Температура пленки воды, которая стекает по поверхности труб секции конденсации:

tН2О = tК – (1  3), С

Температура воздуха по мокрому термометру на выходе из секции конденсации:

tМ2 = (tМ1 + tН2О) / 2, С

По диаграмме h – d определяется температура воздуха на выходе из секции конденсации t2.

Далее по справочникам необходимо выбрать теплофизические параметры воздуха:

- удельная теплоемкость Сp;

- плотность В;

- коэффициент теплопроводности В;

- коэффициент кинематической вязкости В;

- число Прандтля PrВ.

Определяющая температура воздуха, по которой находят ее теплофизические свойства:

tМ.СР.= (tМ1 + tМ2) / 2, С

Логарифмический температурный напор:

Л = (tМ2 – tМ1) / ln [(tК – tМ1) / (tК – tМ2)], С

Затем определяются тепловые нагрузки на секцию снятия перегрева пара (фонконденсатор) QПЕР и на секцию конденсации хладагента QК’.

Форконденсатор состоит из оребренных труб. В нем осуществляется уменьшение температуры перегретых паров хладагента, которые поступают туда в него из компрессора, до температуры насыщения. Процессы конденсации и переохлаждения хладагента происходят в основной секции гладкотрубного пучка секции конденсации.

Следом необходимо принять значения QПЕР и QК’ таким образом, чтобы в сумме они давали заданное значение QК, а также скорость воздуха в «живом» сечении аппарата Ж.С..

Число Рейнольдса можно рассчитать по формуле:

ReВ = Ж.С.  dН / В

Число Нуссельта для шахматного гладкотрубного пучка:

NuВ = 0.4  ReВ0.6  PrВ0.43  S,

где S – поправочный коэффициент, учитывающий влияние шагов труб в пучке. Для шахматных пучков:

- при S1 / S2 < 2  S = (S1 / S2)1/6;

- при S1 / S2  2  S = 1.12.

Данное выражение для вычисления числа Нуссельта имеет место для значений Re = 103  105.

Коэффициент теплоотдачи на стороне воздуха рассчитывается по формуле:

В = NuВ   / dН, Вт/(м2  К)

Удельная теплоемкость влажного воздуха:

Cр* = Сp + 1.87  dМ.СР., кДж/(кг  К),

где dМ.СР. – влагосодержание воздуха при tМ.СР. и относительной влажности  = 100 %, кг/кг.

Приведенный коэффициент теплоотдачи можно найти из выражения:

ПР = В  (hН2О – hМ.СР.) / [Cр*  (tН2О – tМ.СР.)], Вт/(м2  К),

где hН2О и hМ.СР. – энтальпии, соответственно, насыщенного воздуха у поверхности пленки воды при температуре tН2О и относительной влажности  = 100 % воздуха, кДж/кг; tН2О – температура насыщенного воздуха у поверхности пленки воды при относительной влажности  = 100 %, С.

Коэффициент теплоотдачи на стороне конденсирующегося хладагента:

Х.А. = 1940 / (00.167  dВН0.25), Вт/(м2  К),

где 0 – температурный напор на стороне хладагента, 0 = tК – tВП, С (tВП – температура внутренней поверхности труб аппарата, С).

Далее необходимо задаться значением 0 и можно рассчитать Х.А..

Затем необходимо вычислить сумму термических сопротивлений стенки трубы и загрязнений (масла и водяного камня):

 i / i =  СТ / СТ +   М / М +   В.К. / В.К., м2  К / Вт,

где СТ, М, В.К. – соответственно толщины стенки трубы, масла и водяного камня; СТ, М, В.К. – соответственно коэффициенты сопротивления стенки трубы, масла и водяного камня. В данном расчете можно принять следующие значения соотношений: М / М = 0.4  10-3 м2  К / Вт и В.К. / В.К. = 0.3  10-3 м2  К / Вт.

Коэффициент теплопередачи аппарата, отнесенный к наружной поверхности труб:

kН = [1 / ПР + ( i / i + 1 / Х.А.)  (dН / dВН)]-1, Вт/(м2  К)

Плотность теплового потока, отнесенная к внутренней поверхности труб секции:

qВН = kН  Л  dН / dВН, Вт/м2

Тогда расчетное значение между температурами конденсации хладагента tК и внутренней стенки трубы tВП будет:

Р = qВН / Х.А., С

Относительная погрешность между значениями расчетной Р и принятой 0 разности температур:

 = | (0 – Р) / 0 |  100 %, %

В том случае, если получившееся значение  будет более 10 %, то расчет необходимо будет повторять с новым значением 0, начиная с определения значения коэффициента теплоотдачи на стороне конденсирующегося хладагента, до того момента, пока значение  не станет меньше 10 %.

Площадь наружной поверхности основной секции аппарата:

FН = QК’  103 / (kН  Л), м2

Расчетное значение температуры пленки воды можно найти по формуле:

tН2О’ = tМ.СР.+ QК’  103 / (FН  ПР), С

Относительная погрешность между значениями расчетной tН2О’ и принятой tН2О температурами пленки воды:

Н2О = | (tН2О – tН2О’) / tН2О |  100 %, %

В том случае, если получившееся значение Н2О будет более 6 %, то расчет необходимо будет повторять с новым значением tН2О, начиная с построения процесса изменения состояния воздуха в аппарате, до того момента, пока значение Н2О не станет меньше 6 %.

Конструктивный расчет.

Цель конструктивного расчета основной секции – определение геометрических размеров пучка труб.

Суммарная длина гладких труб в секции конденсации хладагента:

 L = FН / (  dН), м

Массовый расход воздуха через аппарат:

GВ = QК’ / (h2 – h1), кг/с,

где h1 и h2 – энтальпии воздуха, соответственно, на входе и выходе секции конденсации хладагента, которые определены по процессу изменения состояния воздуха в диаграмме   h – d, кДж/кг.

Объемный расход воздуха через аппарат:

VВ = GВ / В, м3/с

Площадь живого сечения основной секции конденсации хладагента:

FЖ.С. = VВ / Ж.С., м2

По графикам напорно-расходных характеристик вентиляторов H – V необходимо подобрать один или несколько вентиляторов, которые бы обеспечивали расчетный расход воздуха VВ.

В том случае, если применяются осевые вентиляторы с их верхним расположением, для обеспечения хорошего распределения воздуха должно быть выполнено следующее соотношение между площадью фронтального сечения пучка труб SФ и площадью поперечного сечения вентиляторов SВ:

1.8 < FФ / SВ < 2.6

Исходя из вышесказанного условия, можно получить формулу для определения площади фронтального сечения пучка:

SФ = (1.4 – 2.0)  DВ2  z, м2,

где DВ – диаметр вентилятора, м; z – количество вентиляторов.

Ширина секции конденсации хладагента:

B = (SФ / z)0.5, м

Длина секции конденсации хладагента:

L = B  z, м

Число труб во фронтальном сечении пучка:

nФ = (B – FЖ.С. / L) / dН, шт

Полученный результат необходимо округлить до ближайшего целого значения nФ* в сторону увеличения, и тогда действительная ширина секции конденсации и действительная длина труб секции будут равны, соответственно:

BД = nФ*  dН + FЖ.С. / L, м;

LД = SФ / BД, м

Шаг труб во фронтальном сечении пучка будет равен:

S1 = BД / nФ*, м

Число труб вдоль потока воздуха:

nВ =  L / (LД  nФ*), шт.

Полученный результат необходимо округлить до ближайшего целого значения nВ* в сторону увеличения.

Расчетные параметры секции конденсации хладагента будут следующие. Суммарная длина труб:

 LД = nФ*  nВ*  LД, м.

Площадь наружной поверхности:

FД =  LД    dН, м2

Высота секции:

H = S2  (nВ* – 1) + dН, м,

где S2 – шаг труб вдоль потока воздуха.

Далее рассчитывается расход воды для смачивания теплообменной поверхности секции:

GН2О’ = 2  ПЛ  LД  nФ*  ПЛ  Н2О, кг/с,

где ПЛ – толщина пленки воды, м; ПЛ – скорость стекающей пленки воды ( 0.2 м/с); Н2О – плотность воды.

Количество испарившейся влаги:

GН2О’’ = GВ  (d2 – d1), кг/с,

где d1 и d2 – влагосодержания, соответственно, на входе и выходе секции, кг/кг.

Тогда производительность водяного насоса будет равна:

GН2О = 1.1  GН2О’’ + GН2О’, кг/с

Тепловой и конструктивный расчет форконденсатора.

Для того, чтобы произвести тепловой расчет форконденсатора, необходимо определиться со следующими параметрами:

- тепловая нагрузка на секцию снятия перегрева пара QПЕР;

- тип пучка;

- наружный диаметр труб dН;

- внутренний диаметр труб dВН;

- диаметр ребра DР;

- шаг ребер uР;

- толщина ребра Р;

- материал, из которого изготовлены трубы и ребра.

Температура воздуха на выходе из форконденсатора:

t2’ = t2 + QПЕР / (GВ  Ср), С,

где GВ – массовый расход воздуха, который был вычислен при расчете секции конденсации хладагента, кг/с; t2 – температура воздуха на выходе из секции конденсации хладагента, С; Ср – удельная теплоемкость влажного воздуха, принятая по температуре воздуха на входе в секцию форконденсатора, кДж/(кг  К).

Определяющая температура воздуха в секции форконденсатора:

tВОПР = (t2’ + t2) / 2, С

Далее по справочникам необходимо выбрать теплофизические параметры воздуха по определяющей температуре tВОПР:

- удельная теплоемкость Сp;

- плотность В;

- коэффициент теплопроводности В;

- коэффициент кинематической вязкости В;

- число Прандтля PrВ.

Принимая размеры фронтального сечения секции снятия тепла перегрева пара по параметрам секции конденсации хладагента, необходимо вычислить число труб в отмеченном сечении:

zФ = BД / S1, шт,

где S1 – шаг оребренных труб во фронтальном сечении, м, S1 = DР + 0.005.

Полученный результат необходимо округлить до ближайшего целого четного числа в сторону увеличения zФ*, и пересчитать расчетное значение шага оребренных труб во фронтальном сечении аппарата:

S1* = BД / zФ*, м

Площадь фронтального сечения форконденсатора, которая заполнена трубами:

FТ = LД  zФ*  [dН + (DР – dН)  Р / uР], м2

Живое сечение секции форконденсатора можно вычислить по формуле:

FЖС = SФ – FТ, м2

Скорость воздуха в живом сечении форконденсатора:

Ж.С.* = GВ / (В  FЖС), м/с

Высоту ребра можно вычислить по формуле:

hР = (DР – dН) / 2, м

Число Рейнольдса будет равно:

Re = Ж.С.*  uР / В

Число Нуссельта определяется по формуле:

Nu = С  СS  СZ  Rem / [(dН / uР)0.54  (hР / uР)0.14],

где для шахматного оребренного пучка С = 0.23 и m = 0.65; СZ – коэффициент, который учитывает влияние числа продольных рядов труб в пучке, подбирается по таблице 1; СS – коэффициент, который учитывает взаимное расположение труб в пучке:

СS = [(S1* – dН) / (S2* – dН)]0.2,

где S2* = S1* - диагональный шаг труб пучка, м.

Таблица 1

| z, шт | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СZ | 0.8 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.015 | 1.025 |

Шаг труб вдоль потока воздуха:

S2 = [(S2*)2 – (S1*/2)2]0.5, м

В форконденсаторе число труб вдоль потока воздуха обычно не превышает двух рядов.

Коэффициент конвективной теплоотдачи:

К = Nu  В / uР, Вт/(м2  К)

Также необходимо учесть термическое сопротивление ребра. Для этого надо вычислить его эффективность:

E = th (m  h*) / (m  h*),

где h* – условная высота ребра, м, h* = hР  [1 + 0.35  ln (DР / dН)]; m  h* – безразмерный комплекс, m  h* = h*  [2  К / (Р  Р)] (Р – коэффициент теплопроводности материала, из которого изготовлено ребро, Вт/(мК)).

Площадь поверхности одного ребра:

FР = 1.57  (DР2 – dН2) +   DР  Р = 3.14  hР +   HР  В , м2,

Площадь поверхности трубы между соседними ребрами:

FТР =   dН  (uР – Р), м2

Площадь внутренней поверхности трубы на длине шага ребер:

FВН =   dВН  uР, м2

Коэффициент оребрения теплообменной поверхности:

 = (FР + FТР) / FВН

Приведенный коэффициент теплоотдачи, отнесенный к наружной поверхности форконденсатора:

ПР.ОР = К  [(Е  FР / (FР + FТР) + FТР / (FР + FТР)], Вт/(м2  К),

Затем по принятым параметрам температур пара на входе tП1 и выходе tП2 форконденсатора необходимо определить среднюю температуру хладагента:

tСРП = (tП1 + tП2) / 2, С

Следом по средней температуре хладагента tСРП выбираются из справочника следующие его теплофизические свойства:

- плотность Х.А.;

- коэффициент теплопроводности Х.А.;

- коэффициент кинематической вязкости Х.А.;

- число Прандтля PrХ.А..

Логарифмический температурный напор в секции форконденсатора можно вычислить по формуле:

Л’ = (tП1 – tП2 + t2 – t2’) / ln [(tП1 – t2’) / (tП1 – t2)], С

Массовый расход хладагента:

GХ.А. = QПЕР / (hХ.А.1 – hХ.А.2), кг/с,

где hХ.А.1 и hХ.А.2 – энтальпии пара, соответственно, на входе и выходе форконденсатора, кДж/кг.

Объемный расход воздуха через аппарат:

VХ.А. = GХ.А. / Х.А., м3/с

Скорость пара в форконденсаторе:

Х.А. = 4  VХ.А. / (  z  dВН2), м/с,

где z – количество труб в одном ходе пара, шт.

Число Рейнольдса будет равно:

ReХ.А. = Х.А.  dВН / П

Число Нуссельта :

NuХ.А. = 0.021  ReХ.А.0.8  PrХ.А.0.43

Коэффициент теплоотдачи пара, отнесенный к внутренней поверхности форконденсатора:

Х.А. = NuХ.А.  Х.А. / dВН, Вт/(м2  К)

Коэффициент теплопередачи, отнесенный к наружной поверхности секции форконденсатора (без учета малого термического сопротивления стенки трубы):

kН = [1 / ПР.ОР +  / Х.А.)]-1, Вт/(м2  К)

Площадь наружной поверхности форконденсатора:

FФ = QПЕР / (kН  Л’), м2

Число труб по ходу воздуха в секции форконденсатора:

zПР = FФ / (  dВН    LД  zФ*), шт

Аэродинамический расчет.

Степень оребрения:

 = (FР + FТР) / FТР

Условный определяющий размер:

l0 = (dН / ) + (1 – 1 / )  [0.785  (DР2 – dН2)]0.5, м

Эквивалентный диаметр суженного сечения:

dЭКВ = 2  [uР  (S1 – dН) – 2  Р  hР] / (1  hР + uР), м

Коэффициент, который учитывает линейные размеры ребер:

СL = l00.05 / dЭКВ0.3

Коэффициент, который учитывает влияние физических свойств воздуха:

СT = Х.А.0.25 / Х.А.0.75

Аэродинамическое сопротивление секции форконденсатора (1 ряд труб с круглыми ребрами) рассчитывается по следующему выражению:

РСФ = 2.7  СL  СT  СZ  (Ж.С.*  Х.А.), Па,

где СZ = 1.2.

Аэродинамическое сопротивление секции конденсации хладагента для шахматного гладкотрубного пучка:

РСК =   В  Ж.С.2 / 2, Па,

где  – коэффициент местного сопротивления, при S1 / dН > S2 / dН:

 = (5.4 + 3.4  nВ*) / Re0.28

Далее подбирается пластмассовая насадка для сепаратора определнной конструкции с параметрами:

- высота угловой насадки наклона планок 45 HНАС, м;

- расстояние между планками SНАС, м;

- приведенная длина насадки LНАС, м.

Свободное сечение аппарата:

FСС = BД  LД, м2

Площадь поверхности листа насадки:

FЛ = 2  BД  LНАС, м2

Площадь поверхности сепаратора:

FПОВ.С = FЛ  LД / SНАС, м2

Удельная поверхность насадки сепаратора:

FС = FПОВ.С / VC, м2/м3,

где VC – свободный объем, который численно равен свободному сечению аппарата, м3.

Эквивалентный диаметр канала:

dЭ = VC / FС, м;

Скорость воздуха в свободном сечении насадки сепаратора:

НАС = GВ / (В  FСС), м/с

Тогда можно рассчитать аэродинамическое сопротивление сепаратора носимой влаги:

РСВ =   В  НАС  (HНАС / dЭ), Па,

где  – коэффициент местного сопротивления насадки сепаратора.

Периметр сечения на входе воздуха в аппарат:

PВХ = 2  (BД + LД), м

Площадь сечения на входе воздуха в аппарат:

FВХ = PВХ  hВХ, м2,

где hВХ – высота сечения на входе воздуха в аппарат.

Аэродинамическое сопротивление на входе аппарата равно:

РВХ = ВХ  В  (М.С.*)2 / 2, Па,

где М.С.* – скорость воздуха в меньшем сечении (сечении на входе воздуха в аппарат), м/с; * = (1 – FВХ/FСС)2.

Аэродинамическое сопротивление на выходе аппарата:

РВЫХ = ВЫХ  В  (М.С.**)2 / 2, Па,

где М.С.** – скорость воздуха в меньшем сечении (сечении вентиляторов), м/с; ** = (1 – FС.ВЕН./FСС)0.75 / 2, (FС.ВЕН. – площадь сечения вентиляторов, м2).

Суммарное аэродинамическое сопротивление аппарата:

 Р = РСФ + РСК + РСВ + РВХ + РВЫХ, Па

Завершающим шагом является расчет мощности двигателей вентиляторов аппарата:

NДВ = VВ   Р / (В  Э.Д.), Вт,

где В и Э.Д. – К.П.Д., соответственно, вентилятора и электродвигателя.