Расчет вертикального кожухотрубного конденсатора

Для того, чтобы произвести расчет вертикального кожухотрубного конденсатора, необходимо иметь следующие исходные данные:

- тепловая нагрузка QK;

- температура воды на входе в аппарат tВХВ;

- энтальпия пара агента на входе в аппарат hП;

- энтальпия жидкого хладагента на выходе из аппарата hЖ;

- наружный диаметр труб dН;

- внутренний диаметр труб dВН;

- высота труб аппарата H;

- холодильный агент, который протекает в аппарате.

В начале расчета необходимо задаться глубиной нагрева воды в аппарате tВ. После чего можно приступить к расчету.

Для начала следует определить температуру воды на выходе из аппарата:

tВЫХВ = tВХВ + tВ, С

При этом температура конденсации холодильного агента будет равна (если изначально не задано ее значение):

tК = tВЫХВ + (3  5), С

Следующим шагом является расчет значения средней логарифмической разности температур:

СР = (tВЫХВ – tВХВ) / ln [(tК – tВХВ) / (tК – tВЫХВ)], С

Определяющая температура для воды, при которой можно найти ее теплофизические свойства:

tОПРВ = (tВХВ + tВЫХВ) / 2, С

Далее из справочника необходимо найти теплофизические свойства воды при ее определяющей температуре:

- удельная теплоемкость СР;

- плотность В;

- коэффициент теплопроводности В;

- коэффициент динамической вязкости В;

- коэффициент кинематической вязкости В;

- число Прандтля PrВ.

Массовый расход воды вычисляется по формуле:

GВ = QK / (СР  tВ), кг/с

Средняя логарифмическая разность температур в аппарате:

СР = (tВЫХВ – tВХВ) / ln [(tК – tВХВ) / (tК – tВЫХВ)], С

Далее необходимо задаться интервалом изменения плотности теплового потока, отнесенного к внутренней поверхности, qВН с определенным шагом и провести вариантные расчеты. Результаты заносятся в Таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты вариантных расчетов параметров вертикального кожухотрубного конденсатора

| N | Определяемый параметр (принятые значения) | Плотность теплового потока qВН, Вт/м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение 1 | Значение 2 | Значение 3 | Значение 4 | Значение 5 |
| 1 | Площадь внутренней поверхности аппарата, м2, FВН=QK103/qВН |  |  |  |  |  |
| 2 | Число труб в аппарате n=FВН/dВНH |  |  |  |  |  |
| 3 | Режим движения пленки воды, ReПЛ=4GВH/(FВН) |  |  |  |  |  |
| 4 | Число Нуссельта пленки NuПЛ=0.01(GaПЛPrПЛReПЛ)1/3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент теплоотдачи на стороне воды, Вт/м2, В=NuПЛВ/H |  |  |  |  |  |

В уравнениях, представленных в таблице, приняты следующее обозначение: GaПЛ – число Галилея, GaПЛ = g  H3 / В2, где g – ускорение свободного падения, g = 9.81 м/с2.

Далее при температуре конденсации tК необходимо выбрать из справочных данных теплофизические свойства хладагента:

- плотность Х.А.;

- коэффициент теплопроводности Х.А.;

- коэффициент динамической вязкости Х.А..

Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося хладагента:

Х.А. = 0.943  [hХ.А.  Х.А.2  Х.А.3  g / (Х.А.  0  H)]0.25  , Вт/(м2  К),

где hХ.А. – разность энтальпий перегретого пара и жидкости хладагента; 0 – разность между температурами конденсации хладагента и наружной стенки трубы, С, 0 = tК – tСТ.

Плотность теплового потока, отнесенного к наружной поверхности аппарата на стороне хладагента:

qН = Х.А.  0, Вт/м2

Плотность теплового потока, отнесенного к наружной поверхности аппарата на стороне воды:

qН = В / [(1 / В +  i / i + 1 / Х.А.)  (dВН / dН)], Вт/м2,

где В – разность между температурами внутренней стенки трубы и воды, С, В = tСТ – tОПРВ.

Необходимо решить систему уравнений, состоящую из двух последних выражений. Предпочтительным является графоаналитический метод решения. В точках пересечения графиков определяют расчетные значения плотности теплового потока, отнесенного к наружной поверхности аппарата qН для выборочных вариантов принятых дискретных значений qВН.

Рисунок 1 – Графики зависимостей qХ.А. = qВ = qН = f (СР):

Задаваясь значением В, необходимо определить значения теплового потока qН, отнесенных у внутренней поверхности аппарата на стороне воды, для каждого ряда.

В результате полученных данных в координатах qН – СР необходимо построить линейные графики зависимостей qН = f (СР), которые изображены на рисунке 1 (ряды 1 – 4),  принимая за начало координат точку СР = 0 С.

Затем задаются рядом значений 0 и определяют плотность теплового потока, отнесенного к наружной поверхности аппарата на стороне хладагента qН. В результате полученных данных в координатах qН – СР необходимо построить линейные графики зависимостей qН = f (СР), которые изображены на рисунке 1 (ряд 5),  принимая за начало координат точку значение СР, которым задавались немного ранее.

В результате, в точках пересечения графиков, можно определить расчетные значения плотностей тепловых потоков аппарата qН, отнесенных к его наружной поверхности. Полученные расчетные значения заносятся в Таблицу 2.

Таблица 2

| N | Определяемый параметр (принятые значения) | Плотность теплового потока qВН, Вт/м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение 1 | Значение 2 | Значение 3 | Значение 4 | Значение 5 |
| 1 | Расчетные значения qН, Вт/м2 (из рисунка 1) |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетные значения плотности теплового потока, отнесенного к внутренней поверхности аппарата, Вт/м2 qВН = qН  (dН / dВН) |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчетное число труб в аппарате, шт. n=QК103/(qНdНН) |  |  |  |  |  |

Затем продолжается расчет значений плотности тепловых потоков, отнесенных к внутренней поверхности аппарата и числе труб в аппарате.

В координатах qВН – n (рисунок 2) строятся графики расчетных (ряд 2) и принятых (ряд 1) зависимостей плотности тепловых потоков, отнесенных к внутренней поверхности аппарата, от числа труб в аппарате.

Рисунок 2 – Графики зависимостей плотности тепловых потоков qВН от числа труб в аппарате n

В точке пересечения графиков находится значение плотности теплового потока qВН и действительное число труб в аппарате n.

Площадь внутренней поверхности аппарата будет равна:

FВН = QК  103 / qВН, м2

Шаг труб в аппарате будет равен:

S = 1.35  dН, м

Таблица 3 – Число труб, размещенных в трубных досках кожухотрубных аппаратов

| а | m | nТР | nПЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 7 | 7 |
| 3 | 5 | 19 | 19 |
| 4 | 7 | 37 | 37 |
| 5 | 9 | 61 | 61 |
| 6 | 11 | 91 | 91 |
| 7 | 13 | 127 | 127 |
| 8 | 15 | 169 | 187 |
| 9 | 17 | 217 | 241 |
| 10 | 19 | 271 | 301 |
| 11 | 21 | 331 | 367 |
| 12 | 23 | 397 | 439 |
| 13 | 25 | 469 | 517 |
| 14 | 27 | 547 | 613 |
| 15 | 29 | 631 | 721 |
| 16 | 31 | 721 | 823 |
| 17 | 33 | 817 | 931 |
| 18 | 35 | 919 | 1045 |
| 19 | 37 | 1027 | 1165 |
| 20 | 39 | 1141 | 1303 |
| 21 | 41 | 1261 | 1459 |
| 22 | 43 | 1387 | 1615 |
| 23 | 45 | 1519 | 1765 |
| 24 | 47 | 1657 | 1921 |
| 25 | 49 | 1801 | 2083 |

Из Таблицы 3 выбирается число труб на большей диагонали трубной решетки m и их суммарное количество в аппарате nТР.

В завершении расчета необходимо определить геометрические размеры конденсатора.

Диаметр трубной решетки:

DВН = m  S, м

Площадь наружной поверхности аппарата:

FН =   dН  H  nТР, м2

Площадь внутренней поверхности аппарата:

FВН* =   dВН  H  nТР, м2

При этом коэффициент запаса поверхности будет равен:

 = FВН* / FВН

Ознакомиться с конденсаторами, которые предлагает компания, можно скачав прайс-лист: http://www.promholod.net/price.zip