Расчет воздушного конденсатора

Для того, чтобы произвести расчет воздушного конденсатора, необходимо иметь следующие исходные данные:

- тепловая нагрузка QK;

- температура и относительная влажность окружающей среды, соответственно tо.с. и (о.с.;

- холодильный агент, который протекает в аппарате.

Оребренные трубы в воздушном конденсаторе изготавливаются методом литья, и для расчета этого аппарата необходимо знать значения их ключевых параметров:

- наружный диаметр трубы dН;

- внутренний диаметр трубы dВН;

- толщина ребра у вершины (В;

- толщина ребра у основания (О;

- шаг ребер uР;

- высота ребра hР;

- материал труб и ребер;

- форма ребер;

- компоновка труб в пучке;

- шаг труб по фронту воздуха S1;

- шаг труб по диагонали S2*.

Шаг труб по ходу воздуха будет равен:

S2 = [(S2*)2 – (0.5 ( S1)2]0.5, м

Диаметр трубы у основания ребер находится по формуле:

d0 = dН + 2 ( (О, м

В районах, где преобладает жаркий климат, возможно уменьшение температуры воздуха в результате мелкодисперсного распыления воды в поток воздуха, который входит в аппарат. Для этого случая необходимо уточнить температуру окружающей среды, которая будет в дальнейшем фигурировать в расчетах:

tо.с.* = tо.с. – ( ( (tо.с. – tМ), (С,

где ( – К.П.Д. увлажнительного устройства, которое используется в холодильной машине (0.6 ( 0.8); tМ – температура окружающей среды по мокрому термометру, (С.

Температуру конденсации хладагента можно найти по следующей формуле:

tК = tо.с.* + (10 ( 14), (С

В настоящее время для расчетов воздушного конденсатора температуру конденсации берут на 10 (С выше температуры окружающей среды.

Затем необходимо задаться глубиной подогрева воздуха в аппарате (tВ = 4 ( 8 (С и можно рассчитать температуру воздуха на выходе из аппарата:

tВ = tо.с.* + (tВ, (С

При этом логарифмическая разность температур будет равна:

(Л = (tВ – tН) / ln [(tК – tН) / (tК – tВ)], (С

Далее необходимо задаться скоростью воздуха в живом сечении аппарата (В.

Определяющая температура воздуха вычисляется по формуле:

tОПРВ = 0.5 ( (tо.с.* + tВ), (С

Теплофизические параметры воздуха при определяющей температуре:

- удельная теплоемкость Сp;

- плотность (В;

- коэффициент теплопроводности (В;

- коэффициент кинематической вязкости (В;

- число Прандтля PrВ.

Площадь поверхности одного ребра:

FР = 1.57 ( (LР – d0) + ( ( HР ( (В = 3.14 ( hР + ( ( HР ( (В , м2,

где LР – длина оребрения, LР = 2 ( hР + d0, м.

Площадь наружной поверхности трубы между ребрами:

FТР = ( ( d0 ( (uР – (О), м2

Площадь наружной поверхности трубы с условно снятым ребром, на длине шага ребер:

F0 = ( ( d0 ( uР, м2

Степень оребрения вычисляется по формуле:

( = (FР + FТР) / F0

Число Рейнольдса:

ReВ = (В ( d0 / (В

Исходное уравнение для расчета конвективного коэффициента теплоотдачи на стороне воздуха необходимо выбирать, исходя из параметров его применимости. Например, при поперечном обтекании воздухом шахматных пучков с круглыми литыми трапециевидными ребрами число Нуссельта будет иметь следующий вид:

NuВ = (1 – n) ( CZ ( CSm ( Ren / (0.5,

где CZ – коэффициент, который учитывает количество труб вдоль потока воздуха; CS – коэффициент, формы пучка, CS = (S1 – d0) / (S2 – d0); n = 0.61 / (0.08; m = S2 + 1 / (0.48.

Конвективный коэффициент теплоотдачи при этом будет равен:

(В = NuВ ( (В / d0, Вт/(м2 ( К)

Эффективность ребра без учета поправки на трапециевидность можно найти по формуле:

E = th (m ( h*) / (m ( h*),

где h* – условная высота ребра, м, h* = hР ( [1 + 0.35 ( ln (LР / d0)]; m ( h* - безразмерный комплекс, m ( h* = h* ( [2 ( (В / ((Р ( (Р)] ((Р – средняя толщина ребра, м, (Р = ((В + (О) / 2; (Р – коэффициент теплопроводности материала, из которого изготовлено ребро, Вт/(м(К)).

Приведенный коэффициент теплоотдачи, отнесенный к наружной поверхности аппарата:

(ПР = (В ( [(Е ( (FР / FН) + (FТР / FН)] = (В ( {[Е ( FР / (FР + FТР) + FР / (FР + FТР)]}, Вт/(м2 ( К),

где FН – площадь наружной поверхности элемента оребренной трубы, м2, FН = FР + FТР.

Плотность теплового потока со стороны воздуха, отнесенная к наружной поверхности аппарата:

qН = (В / [(1 / (ПР) + (( (ТР / (ТР +  ( (М / (М +  ( (0 / (0) ( FН / F0], Вт/м2,

где (ТР / (ТР, (М / (М, (0 / (0 – термические сопротивления, соответственно, основной трубы, чехла для литых ребер и слоя масла, (м2 ( К) / Вт; (В – температурный напор на стороне воздуха, (С,  (В = tНП – tОПРВ (tНП – температура наружной поверхности аппарата, (С).

Коэффициент теплоотдачи (Х.А. со стороны конденсирующегося хладагента, отнесенный к внутренней поверхности трубы:

(Х.А. = 1940 / ((Х.А.0.167 ( dВН), Вт/м2,

где (Х.А. – температурный напор на стороне хладагента, (С, (Х.А. = tК – tВП (tВП – температура внутренней поверхности аппарата, (С).

Плотность теплового потока со стороны хладагента, отнесенная к наружной поверхности аппарата:

qХ.А. = (Х.А. ( (FВН / FН) ( (Х.А., Вт/м2,

где FВН – площадь внутренней поверхности элемента трубы на длине одного шага ребер, м2; FВН = ( ( dВН ( uР.

Необходимо решить систему уравнений, в которую входят уравнения для плотностей теплового потока с неизвестными значениями параметров (В и (Х.А.. Для этого можно воспользоваться графоаналитическим методом.

На оси абсцисс необходимо откладывать масштабное значение (Л, а на оси ординат – плотность теплового потока qХ.А. = qВ. Задаваясь произвольным значением (В в пределах изменения (Л, из начала координат необходимо строить линейную зависимость qВ = f ((В). Задаваясь рядом значений (Х.А. в пределах изменения (Л, необходимо строить квадратичную зависимость qХ.А. =  f ((Х.А.). В точке пересечения графиков можно найти настоящее значение плотности теплового потока, отнесенного к наружной поверхности, qХ.А. = qВ и температурные напоры (В и (Х.А.

Наружная поверхность аппарата равна:

FНП = QK / qХ.А. = QK / qВ, м2

Следом необходимо подсчитать расходы воздуха через аппарат. Массовый расход:

GВ = QK / [Сp ( ((tВ)], кг/с

Объемный расход:

VВ = GВ / (В, м3/ч

Живое сечение аппарата, которое будет обеспечивать принятое значение скорости воздуха:

FЖС = VВ / (В, м2

Наружная поверхность одного погонного метра оребренной трубы:

FПМ = ( ( dВН ( (, м,

где ( – коэффициент оребрения, ( = FН / FВН.

Суммарная длина труб в аппарате:

( L = FНП / FПМ, м

Площадь живого сечения одного ребристого элемента:

FРЭ = (S1 ( uР) – (2 ( hР ( (Р + d0 ( uР), м2

Число ребристых элементов во фронтальном сечении пучка труб аппарата:

nРЭ = FЖС / FРЭ, шт.

Суммарная длина труб во фронтальном сечении пучка:

( lФС = uР ( nРЭ, м

Площадь свободного (фронтального) сечения аппарата на входе воздуха:

SФС = FЖС ( S1 ( uР / FРЭ = nРЭ ( S1 ( uР, м2.

По графикам H–V напорно-расходных характеристик вентиляторов подбирается нужный вентилятор (или нужные вентиляторы) с указанием их числа z и диаметра DВ, чтобы обеспечить расчетный объемный расход воздуха VВ и фиксированный напор H.

Ориентировочные геометрические размеры аппарата будут следующими:

- ширина

b = (SФС / z)0.5, м

- длина

L = b ( z, м

В том случае, когда диаметр вентилятора больше либо такой же по значению, чем ширина пучка труб (т.е. DВ ( b), то тогда при фиксированном объемном расходе воздуха VВ необходимо выбрать вентилятор другой марки с меньшим диаметром рабочего колеса.

Число труб во фронтальном сечении пучка:

nФС = b / S1, шт.

Результат необходимо округлить до целого числа в сторону увеличения nФС*, тогда действительная ширина и длина теплообменной секции аппарата будут равны:

bД = nФС* ( S1, м

LД = SФС / bД, м

Число труб вдоль потока воздуха равно:

nВ = ( L / ( lФС, шт.

Полученный результат необходимо округлить до целого значения в сторону увеличения nВ*, и пересчитать расчетные параметры аппарата.

Суммарная длина труб:

( LД = LД ( nФС* ( nВ*, м

Площадь наружной поверхности:

FД = ( LД ( ( ( dВН ( (, м2

Глубина (высота) секции:

hсек = S2 ( nВ*, м

Следует отметить, что число труб вдоль потока воздуха должно находиться в рекомендуемых пределах 4 ( nВ* ( 12. В том случае, когда это условие не соблюдается, необходимо изменить глубину подогрева воздуха в аппарате и заново повторить весь расчет.

Далее выполняем расчет аэродинамического сопротивления пучка труб с заданной компоновки.

В случае круглых ребер число Эйлера будет равно:

Eu  = 3.1 ( nВ* ( (10.58 ( (20.3 / Ren,

где n = 0.22 ( (0.105; (1 = S1 / d0; (2 = S2 / d0.

Аэродинамическое сопротивление пучка труб:

(Р = Eu ( (В2 ( (В, Па

Расчетная мощность двигателей вентиляторов аппарата:

NР = VВ ( (Р / ((В ( (ДВ), кВт,

где (В и (ДВ – К.П.Д. вентилятора и электродвигателя, соответственно.

Если выбранный тип вентиляторов не может обеспечить расчетное значении напора воздуха, то необходимо добиться уменьшения аэродинамического сопротивления. Для это необходимо уменьшить число труб в аппарате по глубине пучка. Это выполняется при повторном расчете за счет снижения глубины подогрева воздуха (tВ.

# Text boxes

Рисунок 1 – Эскиз биметаллической трубы

Рисунок 2 – Графики зависимостей qХ.А. = qВ = f ((Л):

Ряд 1 – qВ = f ((В); Ряд 2 – qХ.А. =  f ((Х.А.)