Создание газовой среды и ее поддержание в заданном режиме

Необходимую газовую среду в камерах с регулируемой газовой средой достигают естественным биологическим или создан искусственно путем введения в камеру специально приготовленных газовых смесей или отдельных их компонентов.

При естественном формировании газовой среды создаются нормальные или субнормальные газовые смеси, а их состав поддерживается в необходимых пределах. В том случае, если требуется получить нормальную смесь, состав газовой среды в камере регулируют следующим  образом.  В  результате дыхания плодов концентрация СО2 в герметичной камере увеличивается, а О2 соответственно уменьшается, при этом суммарная концентрация обоих компонентов остается неизменной и равной 21%. Увеличение концентрации СО2 против нормы устраняют вентилированием – подачей в камеру наружного воздуха в количестве, уравновешивающем потребление О2 плодами.      В случае применения субнормальных газовых смесей вначале в герметичной камере в результате дыхания плодов устанавливается требуемая повышенная концентрация СО2, а затем, отводя излишки СО2, доводят до заданного значения  концентрацию  О2.  Полученную таким  путем необходимую концентрацию компонентов газовой  среды  в дальнейшем  регулируют  одновременным  добавлением в камеру 02 и удалением из нее избытков СО2. Добавление О2 осуществляют вентилированием камеры наружным воздухом, а отвод СО2 – поглощением в специальных скруббирующих или  диффузионных установках. Способ естественного формирования газовой среды, основанный    на    использовании процесса дыхания фруктов и овощей, обеспечивает получение требуемых значений концентраций О2 и СО2 за две – четыре недели в зависимости от достигнутой степени герметичности камеры, вида, сорта и состояния плодов, типа газовой среды.

При искусственном формировании газовых сред с помощью специальных установок, генерирующих газовые смеси или их отдельные компоненты, применяют только субнормальные газовые смеси, обеспечивающие наиболее эффективное хранение плодоовощной продукции в камерах с РГС. Продолжительность формирования газовой среды необходимого состава в этом случае может быть сокращена до нескольких суток или даже часов.

Искусственное формирование газовых сред в отличие от естественного (биологического) позволяет при необходимости частично загружать и разгружать камеры с РГС в процессе хранения, а также автоматизировать процесс поддержания концентраций О2 и СО2 в заданных оптимальных пределах. Кроме того, при искусственном создании газовых сред снижаются требования к герметичности камер с РГС.

Применение искусственного формирования газовых сред в камерах эффективно для продукции с небольшим сроком холодильного хранения, в течение которого в камерах не успевает создаваться необходимая газовая среда естественным путем за счет дыхания (например, для ягод, зелени, цветов и т. п.).

В связи с тем, что искусственное формирование газовых сред не исключает процессов жизнедеятельности хранимых плодов. В  практических условиях  стремятся  в  целях  экономии  затрат совместить его с естественным. Искусственную генерацию газовых сред в этом случае используют в дополнение к естественной в периоды формирования требуемого газового режима, частичной выгрузки или разгерметизации камеры.

Требуемое соотношение между концентрациями О2 и СО2 в газовой среде камеры с РГС может поддерживаться:

- заменой части газовой среды камеры на наружную (естественное формирование газовой среды, нормальные газовые смеси);

- удалением избытка СО2 с помощью специальных скруббирующих устройств с абсорбционными или адсорбционными поглотителями СО2 (естественное формирование газовой среды, субнормальные газовые смеси);

- заменой части газовой среды камеры на приготовленную в специальных установках – генераторах (искусственное формирование газовой среды, субнормальные газовые смеси);

- организацией газообмена между средами внутри и снаружи камеры через диффузионные газообменные, газоразделительные устройства из селективно-проницаемых для компонентов газовой среды материалов (естественное формирование газовой среды, субнормальные газовые смеси).

Соответственно способам формирования газовых сред холодильные камеры с РГС подразделяются на следующие виды:

- герметичные с ограждениями высокой плотности, в которых газообмен через поверхности ограждений столь низок, что за счет физиологической активности фруктов и овощей можно создать и поддерживать на требуемом уровне концентрацию кислорода и углекислого газа;

- герметичные с ограждениями пониженной плотности, в которых поддержание требуемого режима достигается только искусственно путем подачи газовой среды определенного состава из внешних источников (генераторы, азотные установки, баллоны и т. д.).

Для регулирования концентрации СО2 при естественном образовании газовых смесей в камерах с ограждениями высокой плотности наибольшее распространение получили скрубберы, аппараты, в которых поглощается избыток углекислого газа из газовой смеси путем абсорбции или адсорбции его химическими или физическими веществами (поглотителями). В качестве поглотителя углекислого газа в скрубберах используют активные угли, молекулярные сита, адсорбент Ф-1, раствор углекислого калия (поташ), растворы этаноламина и др. Работа скруббирующих установок возможна по децентрализованной схеме камера – скруббер – камера или по централизованной группа камер – скруббер – группа камер. В настоящее время чаще всего применяют двухсекционные скрубберы непрерывного действия, работающие по децентрализованной схеме (рис. 1). Одновременно с поглощением углекислого газа в одной из секций в другой происходит регенерация поглотителя атмосферным воздухом. Секции попеременно переключаются с режима поглощения на режим регенерации с помощью автоматических клапанов.

Рис. 1 – схема установки со скруббером: 1 – 2 – х секционный адсорбер;              2 – 4 – х ходовой клапан;        3 – вентилятор;                       4 – вентилятор для регенерации

Для создания и поддержания газовых сред в камерах с ограждениями пониженной плотности наиболее часто используют специальные системы генерирования газовых сред (генераторы). Полученные в них газовые смеси представляют собой продукты сгорания или каталитического окисления углеводородного топлива. При этом кислорода в них меньше, а углекислого газа больше, чем в воздухе. Смесь требуемого состава для подачи в камеры холодильника получают после очистки продуктов сгорания от избытка СО2 и охлаждения.

В качестве среды, в которой сжигаются горючие газы, могут быть использованы воздух или среда камеры хранения. В первом случае получаемую газовую смесь подают в камеры и постепенно замещают ею газовую среду камер. Такие генераторы относят к установкам проточного типа, работают они по открытой схеме атмосфера – генератор – камера – атмосфера (рис. 2, а) Во втором случае газовая среда отбирается из камеры, избыток О2 в ней «выжигается», и очищенная газовая среда подается обратно в камеру. Такие генераторы относят к установкам рециркуляционного типа, работают они по замкнутой схеме камера – генератор – камера (рис. 2, б). В генераторах этого типа применяют только специальные каталитические горелки, в которых можно сжигать горючие газы в среде с низкой концентрацией О2.

а

б

Рис. 2 – схемы установок для искусственного создания регулируемых газовых сред:

а: 1 – вентилятор; 2 – газовый баллон; 3 – генератор проточного типа;                      4 – теплообменник;

б: 1 – вентилятор; 2 – газовый баллон; 3 – генератор рециркуляционного типа;             4 – теплообменник; 5 – катализатор

Газовая среда, вырабатываемая генераторами различных типов, находится в соответствии с составом и теплотехническими характеристиками продуктов полного сгорания  (каталитического окисления)  сжиженного или природного газов. Получаемые продукты сгорания охлаждают водой до 10 – 25° С в специальных теплообменниках-холодильниках, встроенных в генератор.

B состав установок генерирования газовых сред включают скруббер (блок очистки) для полного или частичного снижения концентрации СО2, вырабатываемого генератором, или для очистки газовой среды, поступающей из камеры. Блок очистки может быть выполнен в виде самостоятельного аппарата или встроен в генератор.

Поддержание в камерах с РГС высокой плотности субнормальных газовых сред при естественном их формировании с помощью диффузионных газообменных и газоразделительных устройств основано на селективной (избирательной) диффузии газов через высокопроницаемые полимерные или силиконово-каучуковые мембраны (пленки). Разделение газовой смеси в них осуществляется на мембранных диффузионных элементах, объединенных коллекторами. Циркуляция газовой среды камеры через такие элементы вызывает селективный газообмен с окружающей средой, вследствие которого внутри камеры создается атмосфера необходимого газового состава.

Газообменные и газораспределительные устройства работают, как правило, по схеме камера – диффузионный аппарат – камера. Преимуществами этих устройств по сравнению с генераторами являются: незначительный расход электроэнергии, отсутствие потребности в горючих газах, простота обслуживания и безопасность эксплуатации. Недостатками являются зависимость от интенсивности естественного формирования газовой среды плодами в процессе дыхания и связанная с этим невозможность ускоренного вывода камеры не заданный газовый режим. Учитывая указанные недостатки, диффузионные аппараты часто дополняют установками для искусственного формирования газовой среды с повышенным содержанием N2.