Тепловой расчет и подбор двухступенчатого компрессора

На практике наиболее распространена схема двухступенчатого сжатия и регулирования с одной температурой кипения и охлаждением жидкости в змеевике промежуточного сосуда. Для расчет и подбора компрессоров такой установки обычно задаются холодопроизводительностью Q0 и условиями работы машины t0, tК, tВС.

Первым шагом является определение промежуточного давления pПР и построение цикла двухступенчатой холодильной машины в диаграммах s – Т или lg P – h, по которым находят параметры, необходимые для расчета каждой ступени.

Расчет ступени низкого давления.

Удельная массовая холодопроизводительность:

q0 = h1 – h6’, кДж/кг

Удельная работа сжатия компрессора верхней ступени:

lКМ = h2 – h1’, кДж/кг

Действительная масса всасываемого пара:

G1 = Q0 / q0, кг/с

Действительная объемная подача:

VД = G1  1’, м3/с

Индикаторный коэффициент подачи:

i = (p0 – pВС) / p0 – с  [(pПР + pН) / p0 – (p0 – pВС) / p0]

Коэффициент невидимых потерь:

w’ = T0 / TПР

Коэффициент невидимых потерь для крейцкопфных компрессоров:

w’ = T0 / (TПР + 26)

Коэффициент подачи компрессора:

 = i  w’

Теоретическая объемная подача (теоретический объем, описанный поршнями компрессора):

VТ ЦНД = VД / , м3/с

Адиабатная мощность:

Na ЦНД = G1  (h2 – h1’), кВт

Индикаторный коэффициент полезного действия:

i = w’ + b  t0,

где b – коэффициент, который зависит от применяемого в холодильной машине рабочего вещества.

Индикаторная мощность:

Ni = Na / i, кВт

Мощность трения:

NТР = VТ ЦНД  PТР, кВт

Эффективная мощность:

Nе = Ni + NТР, кВт

Мощность на валу электродвигателя:

NДВ = (1.1  1.12)  Nе / П, кВт

Расчет ступени высокого давления.

Удельная работа сжатия компрессора верхней ступени:

lКМ = h4 – h3, кДж/кг

Количество жидкости до первого дросселирования, необходимое для промежуточного охлаждения пара:

G’ = G1  (h2 – h3) / (h3’ – h5’’), кг/с

Количество жидкости до первого дросселирования, необходимое для охлаждения жидкости в змеевике:

G’’ = G1  (h5 – h6) / (h3’ – h5’’), кг/с

Количество пара, засасываемого цилиндром высокого давления:

G = G1 + G’ + G’’, кг/с

Действительная объемная подача:

VД = G1  3, м3/с

Индикаторный коэффициент подачи:

i = (pПР – pВС) / pПР – с  [(pК + pН) / pПР – (pПР – pВС) / pПР]

Коэффициент невидимых потерь:

w’ = TПР / TК

Коэффициент невидимых потерь для крейцкопфных компрессоров:

w’ = TПР / (TК + 26)

Коэффициент подачи компрессора:

 = i  w’

Теоретическая объемная подача (теоретический объем, описанный поршнями компрессора):

VТ ЦВД = VД / , м3/с

Адиабатная мощность:

Na ЦВД = G  (h4 – h3), кВт

Индикаторный коэффициент полезного действия:

i = w’ + b  tПР,

где b – коэффициент, который зависит от применяемого в холодильной машине рабочего вещества.

Индикаторная мощность:

Ni = Na / i, кВт

Мощность трения:

NТР = VТ ЦВД  PТР, кВт

Эффективная мощность:

Nе = Ni + NТР, кВт

Эффективная удельная холодопроизводительность всей двухступенчатой машины:

е = Q0 / (Nе ЦНД + Nе ЦВД)

Тепловой поток в конденсаторе:

QК = GД  (h4 – h5), кВт

Цикл двухступенчатого сжатия холодильной машины в диаграмме T – S